## Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ - ul. Kleeberga 1 - WINDA
Lp. | Parametry techniczne dźwigu
1. | Dźwig | osobowy-samoobsługowy
2. | Udźwig | min.630 kg min. 7 osób.
3. | Prędkość nominalna | 1 m/s
4. | Ilość przystanków | 2 (0,1)
5. | Ilość dojść | 2 - rozmieszczone jednostronnie
6. | Prowadnice kabiny/ przeciwwagi | komplet nowy
7. | Wysokość podnoszenia | ~ 3,64 m
8. | Napęd | elektryczny bezprzekładniowy, umieszczony w szybie regulowany częstotliwościowo falownikiem, cięgna nośne pasy STM lub napęd elektryczny z przekładnią umieszczony w maszynowni regulowany częstotliwościowo falownikiem - koło cierne, liny stalowe o śred min. 8 mm. lub napęd elektryczny z przekładnią umieszczony w maszynowni regulowany częstotliwościowo falownikiem - koło cierne, liny stalowe o śred min. 8 mm.
9. | Kabina | metalowa, nieprzelotowa.
Wymiary wewnętrzne – minimalne
| Szerokość | min.1100 mm wymiar do dopasowania do szybu i zastosowanego typu windy - wymogi dla osób niepełnosprawnych)
| Głębokość | min. 1400 mm (wymiar do dopasowania do szybu i zastosowanego typu windy - wymogi dla osób niepełnosprawnych).
| Wysokość | 2100 mm
| Ściany | ze stali nierdzewnej lub materiał równoważny w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.
| Sufit | ze stali nierdzewnej (do uzgodnienia z Zamawiającym)
| Podłoga | wykładzina antypoślizgowa, kolor popielaty niepalna trudnościeralna, gumowa, barwiona w całej objętości, grubość ≥ 4 mm (pożądany certyfikat).
| Oświetlenie | sufitowe, zintegrowane, pośrednie rozproszone, odporne na wstrząsy, energooszczędne LED.
| Wentylacja | wentylacja grawitacyjna
| Lustro | na tylnej ścianie na połowę wysokości szerokość min. 800mm - szkło bezpieczne.
| System komunikatów głosowych | Informacja głosowa w kabinie.
10. | Panel dyspozycji – w kabinie
| Pokrywa | panel sensorowy szklany z wyświetlaczem matrycowym.
| Przyciski z nr przystanków | sensorowe, cyfry i symbole oznakowane Braille’em.Wszystkie przyciski na wewnętrznych panelach sterujących należy umieścić min. 50 cm od narożnika kabiny, na wysokości 80-120 cm od podłogi kabiny.
| Wskaźnik położenia kabiny | Wyświetlacz matrycowy (cyfrowy piętrowskazywacz).
| Pozostałe wyposażenie | Przycisk łączności z centrum serwisowym Przyciski otwierania i zamykania drzwi.
11. | Oświetlenie awaryjne | w panelu operacyjnym, minimum 1 godzina.
12. | Drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe - odporność ogniowa EI30
| Wytrzymałość ogniowa | EN81-58 /E120
Wymiary w świetle
| Szerokość | min. 1100 mm
| Wysokość | min. 2100 mm
| Próg drzwi | aluminiowy
| Wystrój na przystankach | do uzgodnienia z Zamawiającym
13. | Drzwi kabinowe | automatyczne
| Napęd | regulowany
Wymiary w świetle
| Szerokość | min. 1100 mm
| Wysokość | min. 2100 mm
| Wykończenie drzwi i ściany frontowej | stal nierdzewna szczotkowana.
| Zabezpieczenie | kurtyna świetlna na całą wysokość.
14. | Kasety wezwań
Szkło, przyciski sensorowe, na wszystkich przystankach piętrowskazywacze, monowane w ościeżnicy, pionowy.
15. | Sterowanie | mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne) z testowym menu sterownika w języku polskim, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora z datą i godziną wystąpienia), z wyświetlaczem LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń). Ochrona przed nadużyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach, a pustej kabinie (brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są kasowane, wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczem w języku polskim, Niezbędne funkcje: - automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w wyniku braku napięcia, - automatyczny powrót na przystanek podstawowy, - sterowanie pożarowe (zjazd do przystanku podstawowego i otwarcie drzwi) – wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego (lub kluczyk).
16. | Podzespoły | nowe prowadnice kabinowe z mocowaniami, nowe prowadnice przeciwwagi z zamocowaniami, nowy ogranicznik prędkości, obciążniki i linki, nowa kabina z drzwiami kabinowymi, nowy zespół napędowy z środkami trakcyjnymi, nowa przeciwwaga wraz z klockami, nowe drzwi przystankowe automatyczne, nowe sterowanie wraz z kasetami wezwań i dyspozycji, nowe oświetlenie szybu wraz z osprzętem, nowe zderzaki kabinowe i przeciwwagi.
W zakres planowanych robót wchodzi również :
Zakres prac do wykonania :
1 | Montaż dźwigu, uruchomienie, wykonanie pomiarów wymaganych przepisami, udział w odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział i doprowadzenie do dopuszczenia urządzeń do eksploatacji bez zastrzeżeń, wykonanie i dostawa resursu dźwigu.
2 | Rejestracja dźwigów na koszt Wykonawcy,
3 | Roboty budowlano – instalacyjne w szybie i podestach przystankowych, i montażem nowego dźwigu, w tym w szczególności:
ewentualne powiększenie otworów drzwiowych na wszystkich przystankach w celu przystosowania do nowych drzwi,
uzupełnienie ubytków budowlanych w murach po demontażach okien. Wykucie i obróbka kaset przywołań na wymaganej wysokości.
wykonanie instalacji oświetleniowej szybu o natężeniu zgodnych z Polską Normą. Wykonanie oświetlenia przed każdymi drzwiami do windy o natężeniu min. 150 lux.
wykonanie zasilania dźwigu zgodnie z projektem elektrycznym
potwierdzenie wykonania prac elektrycznych protokołem z pomiarów elektrycznych podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami
prace na przystankach: Ochronna narożników zewnętrznych kątownikami z aluminium lub stali nierdzewnej z dwóch stron przed drzwiami na każdej kondygnacji – 4 szt min. 150 cm
Zakup i montaż wykładziny przeciwpoślizgowej w windzie
Wykonanie wentylacji szybu
Uzyskanie certyfikatu CE dla wymienionego dźwigu,
4 | Dostawa książki rewizyjnej
5 | Wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu - min. 3 egz. i w formie elektronicznej.
6 | Montaż monitoringu wizyjnego kabin dźwigów o poniższych parametrach:
1 kamera HD kopułowa odporna na dewastacje, na jedną kabinę dźwigu o parametrach nie gorszych niż 700 TVL, tryb dzień/noc,
1 rejestrator 4 kanałowy na dwa dźwigi, montowany w szafie RACKowej
1 dysk twardy na jeden rejestrator o pojemności minimum 1000 GB (1TB)
UPS podtrzymujący monitoring
Monitor
7 | Wykonanie i przekazanie do KSM resursu dźwigu -min. 3 egz. i formie elektronicznej.
POWYŻSZE WYMIARY SZYBU/ NADSZYBIA/ PODSZYBIA WYKONAWCA/OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WIZJI LOKALNEJ ORAZ ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM A TAKŻE Z AUDYTEM DOSTĘPNOŚCI